ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на внедрение интеллектуальной системы (ИИ-диспетчера) планирования и контроля планово-предупредительных работ (ППР) на электропитающих установках (ЭПУ) оборудования связи

АО «Казахтелеком»

Версия 1.0 — черновик для согласования

Дата подготовки: сентябрь 2026 г.

# Содержание

# 1. Общие положения

## 1.1. Назначение документа

Настоящее техническое задание (далее — ТЗ) определяет цели, функциональные и нефункциональные требования, а также порядок внедрения интеллектуальной системы поддержки принятия решений — «ИИ-диспетчера» — для планирования планово-предупредительных работ (ППР) и контроля дефектов на электропитающих установках (ЭПУ) оборудования связи АО «Казахтелеком».

## 1.2. Цели внедрения

- Перевод планирования ТО ЭПУ с ручного/табличного учёта на автоматизированное формирование графиков на основе нормативной периодичности и фактического состояния оборудования.

- Сокращение количества внеплановых отказов ЭПУ за счёт раннего выявления и приоритизации дефектов.

- Единая точка контроля исполнения ППР и устранения дефектов по всем объектам связи и региональным филиалам.

- Снижение нагрузки на диспетчерский персонал за счёт автоматизации рутинных операций (формирование нарядов, напоминания, эскалации).

- Формирование основы для перехода к предиктивному обслуживанию (Predictive Maintenance) на базе данных телеметрии ЭПУ.

## 1.3. Область применения

Система применяется для объектов связи АО «Казахтелеком» всех уровней (магистральные узлы, районные узлы связи, объекты доступа), оснащённых электропитающими установками: дизель-генераторными установками (ДГУ), источниками бесперебойного питания (ИБП), выпрямительными устройствами и щитами постоянного тока (ЩПТ), аккумуляторными батареями (АКБ), системами гарантированного и бесперебойного электроснабжения, а также сопутствующими системами кондиционирования и мониторинга.

# 2. Термины, определения и сокращения

- ЭПУ — электропитающая установка.

- ППР — планово-предупредительные работы (система технического обслуживания и ремонта по регламенту).

- ТО-1…ТО-4 — виды технического обслуживания по возрастанию объёма и периодичности.

- АКБ — аккумуляторная батарея; ДГУ — дизель-генераторная установка; ИБП — источник бесперебойного питания; АВР — автоматический ввод резерва.

- СМИС — система мониторинга инженерных систем (телеметрия ЭПУ в реальном времени).

- SLA — согласованный уровень времени реакции и устранения дефекта.

- MTTR — среднее время восстановления (Mean Time To Repair).

- EAM/CMMS — система управления основными фондами / техническим обслуживанием (Enterprise Asset Management).

# 3. Объекты автоматизации

В зону ответственности ИИ-диспетчера входит следующий перечень типового оборудования ЭПУ, для которого система должна вести реестр, график ТО и журнал дефектов:

- Аккумуляторные батареи (АКБ) различных типов (свинцово-кислотные, гелевые, литий-ионные).

- Дизель-генераторные установки (ДГУ) стационарные и передвижные.

- Источники бесперебойного питания (ИБП).

- Выпрямительные устройства (ВУ) и щиты постоянного тока (ЩПТ).

- Автоматика ввода резерва (АВР), щиты собственных нужд.

- Системы кондиционирования и вентиляции технологических помещений.

- Системы мониторинга и телеметрии ЭПУ (СМИС) — как источник входных данных.

# 4. Функциональные требования к ИИ-диспетчеру

## 4.1. Планирование ППР

- Автоматическое формирование годового и оперативного (месяц/неделя) графика ТО на основе нормативной периодичности по каждому типу оборудования (см. таблицу в разделе 4.1.1).

- Учёт фактических данных: даты ввода в эксплуатацию, наработки, результатов предыдущих ТО, гарантийных сроков.

- Автоматическое перепланирование при накладках (недоступность бригады, объекта, отсутствие ЗИП) с оповещением ответственного диспетчера.

- Формирование наряд-заданий с привязкой к конкретной бригаде/технику, объекту и маршруту (с учётом географии объектов).

- Учёт ограничений: квалификация техника, допуски, требуемые инструменты и ЗИП.

## 4.1.1. Нормативная периодичность (пример базового набора)

| Тип оборудования ЭПУ | Вид ТО | Периодичность | Основной состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Аккумуляторные батареи (АКБ) | ТО-1 | 1 раз в месяц | Визуальный осмотр, контроль напряжения на элементах, контроль температуры, проверка герметичности |
| Аккумуляторные батареи (АКБ) | ТО-2 | 1 раз в квартал | Измерение внутреннего сопротивления, контрольный разряд по графику, подтяжка контактов |
| Дизель-генераторные установки (ДГУ) | ТО-1 | 1 раз в месяц | Контрольный пуск под нагрузкой, проверка уровня топлива/масла/ОЖ, осмотр АВР |
| Дизель-генераторные установки (ДГУ) | ТО-2 | 1 раз в квартал | Замена фильтров по регламенту завода-изготовителя, диагностика двигателя, проверка автоматики |
| Источники бесперебойного питания (ИБП) | ТО-1 | 1 раз в месяц | Контроль параметров сети и нагрузки, проверка сигнализации аварий, тест переключения на батарею |
| Выпрямительные устройства / ЩПТ | ТО-2 | 1 раз в квартал | Проверка токораспределения, контроль изоляции, тепловизионный контроль контактных соединений |
| Системы кондиционирования и вентиляции | ТО-2 | 1 раз в квартал | Чистка теплообменников, проверка хладагента, контроль датчиков температуры/влажности |
| ЭПУ в целом (комплексная проверка) | ТО-3 / ТО-4 | 1 раз в полугодие / год | Комплексная диагностика, тепловизионное обследование, годовой отчёт по техническому состоянию |

## 4.2. Контроль и диспетчеризация дефектов

- Приём сигналов о дефектах из трёх источников: автоматически из СМИС (по порогам телеметрии), от техника через мобильное приложение, от диспетчера/оператора вручную.

- Автоматическая классификация дефекта по критичности с учётом типа оборудования, влияния на резервирование питания объекта и текущего статуса объекта (аварийный/плановый).

- Расчёт и контроль сроков реакции и устранения (SLA) с автоматической эскалацией при риске нарушения.

- Назначение ответственного исполнителя/бригады с учётом загрузки, местоположения и квалификации.

- Ведение полного жизненного цикла дефекта: регистрация → диагностика → устранение → проверка → закрытие, с фотофиксацией и комментариями на каждом шаге.

## 4.2.1. Классификация дефектов по критичности

| Критичность | Пример дефекта | Реакция (SLA) | Устранение (SLA) |
| --- | --- | --- | --- |
| Критический | Отказ ЭПУ, отсутствие резервного питания на объекте связи | до 15 минут | до 4 часов (аварийная бригада) |
| Высокий | Неисправность ДГУ/АВР, деградация АКБ ниже допустимого порога | до 1 часа | до 24 часов |
| Средний | Отклонение параметров в пределах нормы, единичный отказ датчика | до 4 часов | до 3 суток |
| Низкий | Косметические замечания, плановая замена расходников | до 1 суток | в рамках ближайшего ТО |

## 4.3. Предиктивная аналитика

- Анализ трендов телеметрии (напряжение/ёмкость АКБ, температура, наработка ДГУ, число автозапусков) для прогноза остаточного ресурса и вероятности отказа.

- Формирование рекомендаций по внеплановому ТО или замене узла до наступления отказа.

- Приоритизация объектов для углублённой диагностики на основе риск-модели (комбинация критичности объекта связи и состояния ЭПУ).

## 4.4. Отчётность и аналитика

- Дашборд руководителя: исполнение графика ППР, количество открытых дефектов по критичности и объектам, динамика MTTR.

- Автоматическая генерация периодической отчётности (сутки/неделя/месяц) для передачи руководству и в контролирующие органы связи (при необходимости).

- История обслуживания и дефектов по каждой единице оборудования — «паспорт оборудования» с полным треком событий.

## 4.5. Интеграция

- Система мониторинга инженерных систем (СМИС / DEHN / аналоги) — приём телеметрии в реальном времени.

- Корпоративная EAM/1С — синхронизация реестра основных средств, складского учёта ЗИП, заявок на закупку.

- Мобильное приложение техника — получение нарядов, офлайн-режим, фотофиксация, электронная подпись выполненных работ.

- Каналы уведомлений — SMS, корпоративный мессенджер, e-mail — для оповещений и эскалаций.

# 5. Логика работы системы

Укрупнённый алгоритм работы ИИ-диспетчера строится по циклу «данные → правила/модель → решение → контроль исполнения»:

- Сбор данных: реестр оборудования, нормативы ТО, телеметрия СМИС, история дефектов, данные о доступности персонала и ЗИП.

- Формирование планового графика ТО на основе нормативов и фактического состояния (движок правил + модель прогноза ресурса).

- Мониторинг отклонений: контроль исполнения графика, контроль поступающих сигналов о дефектах в режиме, близком к реальному времени.

- Приоритизация и диспетчеризация: автоматическое ранжирование задач по критичности и назначение исполнителей.

- Исполнение и обратная связь: фиксация результата техником, автоматическое обновление статуса оборудования и графика.

- Обучение модели: периодическая переоценка нормативов и риск-моделей на основе накопленной статистики отказов.

Диспетчер-человек сохраняет право ручной корректировки любого решения ИИ-диспетчера (принцип «человек в контуре» для критических объектов).

# 6. Ролевая модель

| Роль | Функции в системе | Права доступа |
| --- | --- | --- |
| Диспетчер ИИ-системы | Контроль формируемых планов ППР, подтверждение автоматических назначений, обработка эскалаций | Просмотр и редактирование графиков, назначение бригад, закрытие заявок |
| Инженер / техник | Выполнение работ по наряду, фиксация результатов ТО, регистрация обнаруженных дефектов | Мобильный интерфейс: приём заданий, отметка о выполнении, фотофиксация |
| Руководитель участка/группы ЭПУ | Контроль исполнения графика, анализ отчётов, утверждение внеплановых работ | Просмотр отчётов и KPI, согласование заявок на ресурсы |
| Администратор системы | Ведение справочников оборудования, настройка нормативов, интеграции | Полный доступ к настройкам системы |

# 7. Требования к данным и архитектуре

## 7.1. Основные сущности данных

- Объект связи (площадка): идентификатор, адрес, категория объекта, филиал.

- Единица оборудования ЭПУ: тип, модель, серийный номер, дата ввода в эксплуатацию, привязка к объекту.

- Регламент ТО: тип работ, периодичность, перечень операций, нормативная трудоёмкость.

- Наряд-задание: дата, исполнитель, статус, привязка к оборудованию и регламенту.

- Дефект/заявка: источник, критичность, статус, SLA, история действий, вложения (фото/акты).

- Телеметрия: временные ряды параметров ЭПУ по каждой единице оборудования.

## 7.2. Архитектурные требования

- Модульная архитектура: слой сбора данных (интеграции), слой правил и моделей (планирование, приоритизация, прогноз), слой интерфейсов (веб-дашборд диспетчера, мобильное приложение техника).

- Хранение исторических данных не менее 5 лет для целей анализа надёжности оборудования.

- Разграничение доступа по ролям и филиалам (см. раздел 6).

- Возможность работы диспетчерского интерфейса в веб-браузере без установки дополнительного ПО.

# 8. Нефункциональные требования

- Доступность сервиса — не менее 99,5% в рабочее время диспетчерских смен.

- Время отклика интерфейса — не более 2 секунд на типовых операциях.

- Защита данных в соответствии с внутренними политиками информационной безопасности АО «Казахтелеком» и требованиями законодательства РК о персональных данных.

- Масштабируемость — поддержка увеличения количества объектов и единиц оборудования без снижения производительности.

- Резервное копирование данных не реже 1 раза в сутки.

# 9. Требования к пользовательскому интерфейсу

- Дашборд диспетчера: сводные показатели, календарь ППР, список открытых дефектов с фильтрами по объекту/типу оборудования/критичности.

- Карточка оборудования: паспорт, история ТО и дефектов, актуальный статус.

- Мобильный интерфейс техника: список нарядов на день, маршрут, форма выполнения работ, регистрация дефекта с фото.

- Интерфейс на русском и казахском языках.

# 10. Этапы внедрения

| Этап | Содержание работ | Результат | Срок (ориент.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обследование объектов, инвентаризация ЭПУ, сбор нормативов ТО и исторических данных по дефектам | Реестр оборудования, база нормативов | 4–6 недель |
| 2 | Разработка модели данных, правил планирования и алгоритмов приоритизации дефектов | Спроектированная логика ИИ-диспетчера | 4 недели |
| 3 | Разработка/настройка прототипа (веб-интерфейс диспетчера, мобильное приложение техника) | Рабочий прототип | 6–8 недель |
| 4 | Интеграция с системами мониторинга ЭПУ (СМИС), EAM/1С, системой уведомлений | Интегрированная система | 6 недель |
| 5 | Опытная эксплуатация на пилотных объектах, обучение персонала, доработка по замечаниям | Отчёт об опытной эксплуатации | 8 недель |
| 6 | Промышленное внедрение, тиражирование на все объекты, ввод в постоянную эксплуатацию | Акт ввода в эксплуатацию | по графику |

# 11. Критерии приёмки и целевые показатели

Эффективность внедрения ИИ-диспетчера оценивается по следующим ключевым показателям (значения уточняются по результатам обследования объектов на этапе 1):

| Показатель эффективности | Текущее значение* | Целевое значение |
| --- | --- | --- |
| Доля ППР, выполненных в срок | определяется на этапе обследования | ≥ 98% |
| Среднее время реакции на критический дефект | определяется на этапе обследования | ≤ 15 минут |
| Доля внеплановых отказов ЭПУ | определяется на этапе обследования | снижение не менее чем на 30% |
| Среднее время устранения дефекта (MTTR) | определяется на этапе обследования | снижение не менее чем на 25% |
| Доля дефектов, выявленных предиктивно (до отказа) | 0% | ≥ 40% |

* Итоговые целевые значения подлежат уточнению и согласованию с заказчиком по результатам пилотной эксплуатации.

# 12. Приложения (заполняются на этапе обследования)

- Приложение 1. Реестр объектов связи и установленного оборудования ЭПУ.

- Приложение 2. Действующие регламенты и нормативы ТО по типам оборудования.

- Приложение 3. Перечень интеграций и технических протоколов обмена данными.

- Приложение 4. Матрица ответственности (RACI) по этапам внедрения.